Инструкция

по расчету экономической эффективности

частотно-регулируемого электропривода

Введение

Настоящая инструкция разработана Научно-исследовательским институтом электроэнергетики (АО ВНИИЭ) и Московским энергетическим институтом (МЭИ) в соответствии с программой работ по комплексной научно-технической программе «Создание и внедрение частотно-регулируемого электропривода (ЧРП) в ТЭК и в коммунальном хозяйстве», утвержденной Минтопэнерго России 19.12.1995 г.

Инструкция учитывает основные аспекты энергосбережения и позволяет определить предварительные оценки ресурсосбережения в насосных и вентиляционных установках общего назначения.

В инструкции не отражены другие преимущества, связанные с применением ЧРП - улучшение характера протекания переходных процессов, снижение затрат па обслуживание, уменьшение шума и пр.

Действие настоящей инструкции распространяется на установки, находящиеся в эксплуатации, т.е. когда не изменяется запроектированная технологическая схема. Для вновь проектируемых установок с ЧРП должны был, учтены аспекты, связанные с упрощением, удешевлением технологической схемы – отказ от применения обратных клапанов в насосах, исключение заслонок, задвижек, уменьшение числа насосов и вентиляторов и т.п.

Способы и примеры предварительной оценки эффективности применения ЧРП изложенные в инструкции, предназначены для персонала, разрабатывающего мероприятия по энергосбережению и ответственного за эксплуатацию действующих насосных и вентиляционных агрегатов в электроэнергетике, промышленности и коммунальном хозяйстве.

Общие сведения

В последние голы почти все тепловые электростанции (ТЭС) с энергоблоками единичной мощности 100-310 МВт вовлекаются в регулирование суточных и сезонных графиков нагрузки. Разгрузка газомазутных энергоблоков достигает 70-75%. а угольных – 50% В этих условиях, для обеспечения эффективной работы и высокого КПД энергоблоков, важнейшей задачей является снижение энергопотребления на собственные нужды ТЭС.

Дутьевые вентиляторы и дымососы, питательные, бустерные, конденсационные, насосы основные потребители электроэнергии на собственные нужды. Для энергоблоков мощностью 100-300 МВт, работающих на газе, на долю упомянутых механизмов приходится в среднем 6,1-4,2%, для работающих на угле эта величина составляет 7,8-5,6%.

Существуют различные способы управления производительностью вентиляторов и насоса: дросселирование нагрузки, снижение единичной мощности агрегатов и увеличение их количества и т.д. Наиболее эффективным способом является регулирование скорости вращения.

На рис 1. заштрихована экономия мощности при использовании ЧРП взамен дросселирования. Для получения, например, половины полного расхода при регулировании скорости будет затрачено около 13% полной мощности, тогда как при дросселировании – около 75%, экономия составит примерно 60%.

Применение ЧРП на насосах и вентилятора обеспечивает интегральное снижение потребляемой мощности на 25-40% и позволяет увеличить мощность энергоблока с среднем на 1-2% за счет исключения и водяных и воздушных трактах дросселей и заслонок, а также для улучшения технологических процессов выработки электроэнергии, например, сжигания топлива. Поэтому для механизмов собственных нужд ТЭС, непосредственно участвующих в процессе производства электроэнергии.

В состав ЧРП входят стандартный или специальный асинхронный пли синхронный электродвигатель, транзисторный или тиристорный преобразователь частоты, согласующий трансформатор либо реактор, пускорегулирующая и коммутационная аппаратура: Иногда для решения проблемы электромагнитной совместимости с сетью в состав комплексной поставки ЧРП могут входить фильтрокомпенсирующие устройства.

Не менее эффективно применение ЧРП в коммунальном хозяйстве. Переход от нерегулируемого асинхронного электропривода насосов и вентиляторов в системах водо- и воздухоснабжения городских РТС. котельных п центральных тепловых пунктах (ЦТП) к частотно-регулируемому позволяет экономить до 60% электроэнергии, а в системах водоснабжения – до 25% потребления холодной воды и до 15% горячей воды.

Указанная экономия достигается за счет исключения ненужных для комфортного водо- и воздухоснабжения избытков напора (давления), закладываемых при проектировании системы, а также возникающих в процессе работы – при изменениях расхода, при росте напора в водоснабжающих магистралях и т.п.

Если при некоторой характеристике магистрали (рис.2) нерегулируемый насос с характеристикой 1 создает напор Н1, которому соответствует мощность, пропорциональная Н1Q1, а для комфортного водоснабжения достаточно напора Н2; при мощности H2Q2, то переход за счет ЧРП на характеристику насоса 2 позволит сэкономить мощность Н1Q1 – H2Q2 (заштрихована на рис. 2).

Экономия воды в системах водоснабжения связана с устранением при регулируемом электроприводе ненужных избытков давления (напора). Для существующих систем водоснабжения в коммунальной сфере каждая лишняя атмосфера (10 м в.ст.) вызывает за счет больших утечек дополнительные 7-9% потерь воды. Так, для Москвы при массовом применении в системах водоснабжения ЧРП экономия воды составит около 250 млн. м3 в год.

Наряду с изложенными составляющими энергосбережения, которые легко учитываются и оцениваются, применение ЧРП дает ряд дополнительных преимуществ:

- экономию тепла в системах горячего водоснабжения за счет снижения потерь волы, несущей тепло;

- возможность создавать при необходимости напор выше основного;

- уменьшение износа основного оборудования за счет плавных пусков, устранения гидравлических ударов. снижения напора; по имеющемуся опыту а коммунальной сфере количество мелких ремонтов основного оборудования снижается в дна раза;

- снижение шума, что особенно важно при расположении насосов или вентиляторов вблизи жилых или служебных помещении;

- возможность комплексной автоматизации систем водо - и воздухоснабжения.

В настоящей инструкции эти факторы учитываются приближенно, введением коэффициента k > 1.

По данным специалистов института EPRI (США) эффективность ресурсосбережении при использовании ЧРП соизмерима с экономическим эффектом от ресурсосбережения.

Объективная и количественная оценка указанных факторов может быть получена по мере накопления опыта эксплуатации опыта эксплуатации ЧРП.

Определение экономического эффекта

при установке ЧРП на ТЭС или в промышленности.

Целесообразность применения ЧРП взамен дросселирования оценивается по заданным анаграммам требуемого расхода при расчетном цикле работы механизмов следующим образом:

1. Регистрируют номинальные данные вентилятора (насоса) QНом, м3/час, ННОМ, ηВЕНТ.НОМ и двигателя РдВ.НОМ, кВт, nHOM, об/мин, ηДВИГ.НОМ.

2. На действующей установке измеряют или устанавливают расчетным путем мощность Р, кВт потребляемую двигателем, и производительность Q, м3/час при полностью открытой задвижке или заслонке (РМАКС и QМАКС) и в ряде промежуточных точек и строят зависимость Р, кВт от относительного расхода Q = Q / Qмакc, график 1 на рис. 3.

При расчете экономии от внедрения ЧРП на механизмах, непосредственно участвующих в процессе производства электроэнергии – дымососы и дутьевые вентиляторы, питательные насосы и т.п. график Р(Q*) перестраивается в аналогичную зависимость от относительной мощности энергоблока, с которой производительность переоборудованного механизма находится в пропорции зависимости:

N* = (N / Nмакc) = (Q / Qмакc) = Q*

– нижняя шкала на рис. 3.

3. Определяют требуемую мощность преобразователя частоты РПЧ кВт:

РПЧ = (1,1…1,2) РМАКС.

4. Строят зависимость потребляемой мощности Р. кВт, от относительного расхода или относительной мощности блока N при частотном регулировании скорости по формуле:

Р = РМАКС (Q*)3

и получают кривую 2 на рис. 3. Разница ΔР между кривыми 1 и 2 – экономия мощности при частотном регулировании скорости.

5. По величине Р = (РдВ.НОМ / ηДВИГ.НОМ) с помощью кривой 2 оценивают допустимый расход Q*ДОП при номинальном режиме двигателя и проверяют условие:

1 < Q*ДОП

большой запас по расходу свидетельствует о неудачном выборе оборудования.

6. Строят диаграмму зависимости относительного расхода Q или относительной мощности блока N* от времени t рис 4. За цикл удобно принять число часов работы насоса или энергоблока в году.

8. Определяют энергию, сэкономленную за цикл (год) ΔЭЦ:

ΔЭЦ = ,

где t – число участков цикла с разными ΔРi.

9. Определяют при заданном тарифе ЦЭЛ. (руб./кВт∙ч или USD/кВт∙ч) стоимость сэкономленной электроэнергии за год (руб./год или USD/год):

ΔСЭЛ.ЭН. = ΔЭЦ ∙ ΔЦЭЛ.ЭН

10. Определяют срок окупаемости новой техники.

Для насосов и вентиляторов, непосредственно участвующих, а процессе производства электроэнергии на ТЭС.

10.1. Определяют возможное увеличение номинальной мощности энергоблока:

ΔN = (0,01…0,02) К ∙ NHOM,

где К = (РПЧ / Р∑) коэффициент, равный отношению мощности электроприводов, оснащенных ЧРП. к обшей мощности электроприводов энергоблока (или ТЭС).

10.2. Определяют стоимость нового строительства электростанции (энергоблока) мощности ΔN:

ЦЭЛ.СТ. = CN ∙ ΔNHOM,

CN – стоимость одного кВт вновь сооружаемой ТЭС или энергоблока руб./кВт USD/кВт. Для средней полосы CN = 1250 USD/кВт.

10.3 Сравнивают затраты на приобретение оборудования ЧРП (ЦПЧ) со значением ЦЭЛ.СТ. определяют величину ΔЦ = Цпч – ЦЭЛ.СТ.

10.4 Определяют срок окупаемости ЧРП по соотношению:

если значение ΔЦ < 0, то это означает что затраты на новое строительство превышают затраты на установку ЧРП, т.е. установка ЧРП безусловно выгодна.

10.5 Определяют срок окупаемости выбранного оборудования ТОК, год

где ЦПЧ – стоимость выбранного оборудования, руб. или USD;

ЦЭЛ.ЭН – тариф (цена) 1 кВт∙ч электроэнергии, руб. или USD;

k – коэффициент, учитывающий эффект дополнительного ресурсосбережения: для сетевых и подпиточных насосов ТЭС значение коэффициента k может быть принято равным k = 1,25÷1,35.

Оценка экономического эффекта при использовании ЧРП

в насосных станциях ЦТП коммунальной сферы

Особенность режимов работы насосов холодного и горячего водоснабжения на ЦТП стоит в том. что расход воды определяется потребителями, а не задается принудительно Регулируя скорость двигателя, изменяют напор, развиваемый насосом. Экономический эффект устанавливается на основе следующих простейших измерений ц расчетов.

1. Регистрируют номинальные данные насоса QНом, м3/час, Нном, м в.ст., ηНАС.НОМ и двигателя РдВ.НОМ, кВт; nHOM, об/мин; ток IНОМ, А; частота вращения nHOM об/мин; КПД ηДВИГ.НОМ; коэффициент мощности cos φНОМ.

2. В часы максимального водопотребления (8-10 ч или 18-20 ч в коммунальной сфере, 13-15 ч в административных зданиях и т.п.) измеряют напор Н. м в.ст.. на входе НВХ и выходе НВЫХ насоса – по манометрам, установленным а системе, в течение часа-двух делается несколько измерении, результаты усредняются.

3. В тех же условиях измеряют ток двигателя I, А, - с помощью измерительных клешей или по амперметру, если он установлен; делается несколько измерений результаты усредняются.

Проверяют соотношение:

I < IHOM

4. Измеряют средний расход за сутки QCP, м3/ч, по разности показаний расходомера в начале Q1 и в конце Q2 контрольных суток

QCP = (Q1 – Q2) / 24.

5. Рассчитывают минимально необходимый общий напор по формуле

ННЕОБХ = С ∙ N – D, м в.ст.

С = 3 – для стандартных ломов:

С = 3,5 – для домов повышенной комфортности;

D = 10 – для одиночных домов и 15 – для труппы отдельно стоящих домов, обслужимаемых ЦТП.

6. Оценивают требуемый напор, обеспечиваемый регулируемым насосом:

НТРЕБ = ННЕОБХ – НВХ,

если НВХ (напор в подводящей магистрали) существенно изменяется, следует использовать НВХ.МИН

7. Определяют требуемую мощность преобразователя частоты:

Величину КПД насосного агрегата ηНАС определяют как

ηНАС = К ∙ ηНАС.НОМ

где К – определяется по кривой на рис. 6 для расхода измеренного в п.4 и отнесенного к QНОМ из п.1.

8. Определяют цену годовой экономии электроэнергии, руб./год, по формуле:

где ΔЭГОД – электроэнергия, сэкономленная за год, кВт∙ч;

tГОД – число часов работы оборудования в году;

ЦЭЛ.ЭН – цена 1 кВт∙ч электроэнергии, руб. или USD.

9. Определяют цену годовой экономии воды, руб./год:

где ΔВГОД – вода, сэкономленная за год, м3;

ЦВОДЫ – цена 1 м3 воды, руб. или USD.

НВЫХ, ННЕОБХ – напор, обеспечиваемый хозяйственными насосами ЦТП.

10. Определяют годовую экономию тепла за счет сокращения-потребления горячей воды Гкал/год:

где . С = 1,0 – коэффициент теплоемкости воды, кал/г, °С;

Δt – расчетный перепад температуры перегрева горячей воды, °С;

ΔВГОД.ГОР – горячая вода, сэкономленная за год, т.

Для типовых ЦТП, расчетный расход горячей воды принимается 0,4 от общего расхода воды, подаваемой хозяйственными насосами.

Определяют цену годовой экономии тепла, руб./ год.

где ЦГкал – цепа 1 Гкал тепла, руб. или USD.

11. Оценивают ориентировочно срок окупаемости дополнительного оборудования ТОК, год:

где ЦПЧ – стоимость дополнительного оборудования ЧРП, включая установку.

Составители:

Зам. директора по научной работе АО ВНИИЭ, руководитель программы Минэнерго РФ по частотно-регулируемым электроприводам Ю.Г. Шакарян,

Профессор кафедры автоматизированного электропривода Московского энергетического института Н.Ф. Ильинский